机房精密空调维保具体要求

  - 空调所有备件的免费维修更换服务；

  - 每季度安排一次专业巡检服务，并提供完整的巡检服务报告；

- 巡检内容包括：

- ①外机噪音：观察空调外机启动及运行时的噪音情况，有无异响及噪音是否正常。

- ②排水：检查空调的排水是否正常，空调机下面是否存在明显的积水或水迹。

- ③自启动：检查空调是否能来电自启动，通过作一次开关切换来验证。

- 电流：使用电流表测试空调的每相电流，在外机启动工作稳定后进行测试

- 测试回风温度（按需）：测试空调室内主机进回处的温度，根据需要完成；

- ④相对湿度（按需）：采用湿度计完成室内湿度测试，根据需要完成；

- 运转部分的机械性能：检查空调运转部分的机械性能是否良好，是否有异响及其它运转不畅等问题。

- ⑤压缩机工作情况：检查空调压机工作是否正常，制冷量及制冷剂是否满足要求。

- ⑥安全性检查：完成空调内外机是否有部件老化的情况，接电是否可靠等项目的检查工作。

  - 定期完成日常维护（冲洗室外机、清洗加湿系统、更换风机皮带及过滤网、加盐等）；

  - 日常故障响应，故障发生后，2小时内到达客户现场，并根据故障等级完成故障的修复工作；故障解决时限：对于不同级别的故障，故障解决时限要求如下表：

故障解决时限表

| 故障级别 | 解决时限 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 6小时或最快交通工具 |
| 二级故障 | 24小时 |
| 三级故障 | 3天 |
| 四级故障 | 1周 |

空调产品故障级别分类：

1）一级故障：

- ①空调压缩机高压保护开关跳掉, 按复位开关也恢复不了.空调显示高温报警.

- ②空调压缩机正在运转,但空调显示高温报警.

- ③空调风机马达停止, 客户没法起动备及机房没有备用机组选用.

- ④机房空调高温报警. 压缩机频繁起动报警, 风机过载报警,掉失风量报警.

- ⑤空调出现严重的异常噪音.

- ⑥任何原因引起的设备着火，内部短路。

2）二级故障：

- ①空调壹台压缩机高压保护开关跳掉, 按复位开关也恢复不了.

- ②机房空调高湿报警. 低湿报警, 低温报警.

- ③所有空调型号蒸发器有滴水情况 .

- ④电加热不工作.

- ⑤膨胀阀或干燥过滤器结冰.

- ⑥冷凝器风机马达有严重异常噪音.

3）三级故障：

- ①压缩机高压压力超过320 PSI 但还在运转.

- ②压缩机低压压力低於 50 PSI 但还在运转.

- ③空调高湿报警, 空调正在除湿状态.

- ④空调低湿报警, 空调正在加湿状态.

- ⑤空调低温报警, 空调正在加热状态.

- ⑥空调出现不严重的异常噪音.

- ⑦冷凝器马达工作不正常.

4）四级告警：

- ①空调机组加湿水加水量不足.

- ②空调机组空气滤网堵塞报警.

- ③空调机组压缩压油位低.

- ④空调机组电加热三相电流不平衡但没有低温报警.

- ⑤空调机组有风机皮带的噪音.

- ⑥膨胀阀或干燥过滤器结霜.