沧州市人民医院肿瘤院区

核心数据机房精密空调维保服务要求

一、总体要求

1.对机房内三台精密空调所有零备件的免费维修更换服务，零配件费用乙方全部承担，包括运输、搬运等全部费用（精密空调型号PEX2060FA)；并对机房内空调运行相关的其他如软化水等设备进行免费维保服务。

2.每季度安排专人现场进行至少一次专业巡检服务，并提供完整的巡检服务报告，巡检内容包括：

巡检内容包括：

①外机噪音：观察空调外机启动及运行时的噪音情况，有无异响及噪音是否正常。

②排水：检查空调的排水是否正常，空调机下面是否存在明显的积水或水迹。

③自启动：检查空调是否能来电自启动，通过作一次开关切换来验证。

④电流：使用电流表测试空调的每相电流，在外机启动工作稳定后进行测试

⑤测试回风温度（按需）：测试空调室内主机进回处的温度，根据需要完成；

⑥相对湿度（按需）：采用湿度计完成室内湿度测试，根据需要完成；

⑦运转部分的机械性能：检查空调运转部分的机械性能是否良好，是否有异响及其它运转不畅等问题。

⑧压缩机工作情况：检查空调压机工作是否正常，制冷量及制冷剂是否满足要求。

⑨安全性检查：完成空调内外机是否有部件老化的情况，接电是否可靠等项目的检查工作。

⑩定期完成日常维护（冲洗室外机、清洗加湿系统、更换风机皮带及过滤网）；

3.每季度提供一次现场培训，每次培训时长不低于2小时，需提供完整的培训资料和培训记录；

4.现场储备应急物资及备件，包括但不限于压缩机、室外风机、室内风机、控制板、显示板、室外调速控制器；

5.每季度提供一次精密空调的过滤网、加湿系统及室外机的日常维护服务，并对软化水设备进行加盐、调试；（乙方需提供专业适配滤芯、专业盐等全部相关产品，费用由乙方支付）

二、应急响应要求

故障发生后，乙方工程师需在接到甲方通知后2小时内到达现场，并根据故障等级完成故障的修复工作，保障机房温湿度正常，相关参数情况满足国家对数据机房的要求；

故障解决时限：对于不同级别的故障，故障解决时限要求如下表：

故障解决时限表

| 故障级别 | 解决时限 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 2小时 |
| 二级故障 | 24小时 |
| 三级故障 | 3天 |
| 四级故障 | 1周 |

空调产品故障级别分类

1.一级故障：

- ①空调压缩机高压保护开关跳掉, 按复位开关也恢复不了.空调显示高温报警。

- ②空调压缩机正在运转,但空调显示高温报警。

- ③空调风机马达停止, 客户没法起动备及机房没有备用机组选用。

- ④机房空调高温报警. 压缩机频繁起动报警, 风机过载报警,掉失风量报警。⑤空调出现严重的异常噪音。

- ⑥任何原因引起的设备着火，内部短路。

2.二级故障：

- ①空调壹台压缩机高压保护开关跳掉, 按复位开关也恢复不了。

- ②机房空调高湿报警. 低湿报警, 低温报警。

- ③所有空调型号蒸发器有滴水情况。

- ④电加热不工作。

- ⑤膨胀阀或干燥过滤器结冰。

- ⑥凝器风机马达有严重异常噪音。

3.三级故障：

- ①压缩机高压压力超过320 PSI 但还在运转。

- ②压缩机低压压力低於 50 PSI 但还在运转。

- ③空调高湿报警, 空调正在除湿状态。

- ④空调低湿报警, 空调正在加湿状态。

- ⑤空调低温报警, 空调正在加热状态。

- ⑥空调出现不严重的异常噪音。

- ⑦冷凝器马达工作不正常。

4.四级告警：

- ①空调机组加湿水加水量不足。

- ②空调机组空气滤网堵塞报警。

- ③空调机组压缩压油位低。

- ④空调机组电加热三相电流不平衡但没有低温报警。

- ⑤空调机组有风机皮带的噪音。

- ⑥膨胀阀或干燥过滤器结霜。